珠海市第一中学教师A栋公寓空气能热泵增加及改造工程

一、项目信息：

- 项目名称：教师A栋公寓太阳能系统增加及改造工程；

- 项目编码：ZHYZ2015-A028；

- 项目预算为人民币14万元，最高报价为人民币12.90万元；

- 本项目的设计要求、空气能热泵技术参数要求、报价要求和质量保证要求、售后服务要求，请见附件；

二、投标人资格要求：

1. 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的本项目招标文件的企业法人，持有合法有效的企业法人营业执照；

2. 投标人如为市外企业，须具有珠海市工商行政主管部门核发的有效年度备案登记证明，证件查验原件。另提供在珠海市区内常驻的设备维修保养服务点地址及电话。

3. 经营范围包括空气能热销售或安装（提供税务登记证或工商登记网可查核的证明，提供其复印件加盖公章）；

4.提供所投空气能热泵的《检验报告》，参数需符合招标文件要求，提供复印件加盖公章（《检验报告》原件备查）。

5. 2013年1月1日以来，在珠海市内最少完成有一家中小学安装过单项金额10万元以上的热水工程（含空气能热泵、智能节能控制系统）的成功案例（提供合同、验收报告、发票复印件，开标查验原件）。

6. 投标人须为空气能热泵生产厂商或代理商；若投标人为空气能热泵设备代理商的，须提供主要设备的厂家直接出具的针对本项目的授权书和售后服务承诺书（代理商或代理商授权，需提供相关合法代理证明文件及复印件加盖公章，开标现场查验原件）；

7．提供关于无重大违法记录的声明（按招标文件中的格式提供）。

8. 开标前一天，组织供应商现场勘察，请供应商带齐以上4-6条资质资料，未进行现场勘察的投标商其报价将被拒绝。

三、采购货物列表及工程量清单；

| 一、设备主机及控制系统等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
|  | 不锈钢12匹空气能 热泵热水器 | ★ZKFRS-40II不锈钢足304材质； 额定制热量≥41KW，输入功率≤9.6kW；高质量压缩机；高效肋管套管式换热器等； ★COP达4.7以上；重380KG以上； ★要求不能结霜； 具体参数如附件； | 台 | 2 | 不锈钢304材质，要求不结霜；具体参数如附件；保修期为 三年 |
|  | 水泥钢筋基础 | 2200mm*1600mm，高200mm，高标号水泥；16#圆钢约36mm；外围贴瓷砖 | 套 | 2 |  |
|  | 热泵循环泵 （热水泵） | 热水泵，高效电机；DN40，威乐水泵；每小时流量8吨；扬程16米以上； | 台 | 2 |  |
|  | 外螺统计直接头 | 40X1.5寸，纯铜国标 | 个 | 6 | 热水泵 |
|  | 接机软管 | DN40， | 条 | 4 | 联塑PPR |
|  | 闸阀 | DN40－DN50 | 个 | 16 | 珠江 |
|  | Y型过滤器 | 1.5寸 | 个 | 4 |  |
|  | 防振脚垫 | 长360mm、宽360mm，厚50mm | 个 | 6 |  |
|  | 运输费 |  | 项 | 2 |  |
|  | 安装费 |  | 台 | 2 |  |
|  | 辅助材料 | 如现场，全部辅助材料均为国标要求 | 套 | 2 |  |
|  | 供水泵 | 热水泵，扬程25米，DN65,一用一备 | 套 | 2 | 一用一备 |
|  | 太阳能排气阀门 | 完善旧的太阳能循环系统，改造及增加安装排气阀 | 套 | 6 |  |
|  | 止回阀 | DN50，止回阀4套； | 套 | 4 |  |
|  | 管道及保温 | DN50口径PPR管约120米；泡沫保温，3mm厚铝片保温 | 米 | 120 |  |
|  | 智能节能控制系统 | ★太阳能优先启用系统，具体见技术方案 | 套 | 1 |  |
|  | 控制电箱 | 具体明细见技术要求； | 套 | 2 |  |
|  | 电缆及控制线 | 国标，纯铜10mm以上电缆，按学校要求安装，并安装防火线管A管 | 项 | 2 |  |

表2：教工宿舍A栋太阳能热水储水箱项目工程量清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢 保温水箱 （8吨） | 高质量加厚 内胆采用纯SUS304不锈钢（板厚1.00mm，材料是纯304的、足304的材质），外胆采用304不锈钢（板厚0.70mm）， 5CM聚氨脂发泡。 | 个 | 1 | 保修期为 三年 |
| 2 | 纯铜截止阀 | DN50纯铜截止阀 | 个 | 4 | 保修期为 三年 |
| 3 | 连通蝶阀 | 连通蝶阀、法兰 更新 | 套 | 2 |  |
| 4 | 连通管道、回水管道 材料 | 国标DN90镀锌管 或PPR110管道 | 批 | 1 |  |
| 5 | 温度探头，液位探头 更新 | 深圳碧和高 质量探头 | 套 | 6 |  |
| 6 | 水箱安装 加固、水泥修复 | 固定安装 修复水泥基础 | 个 | 1 |  |
| 7 | 安装冷水管道 连通管道 回水管道安装费 | 国标管道 | 套 | 1 |  |
| 8 | 安装探头及配套线管 | 配合控制系统 含测试 正常 | 套 | 1 |  |
| 9 | 运输费用 |  | 批 | 1 |  |
| 10 | 辅助材料 | 配套辅助材料 | 套 | 1 |  |
| 11 | 管道保温材料 及人工 | 泡沫，国标铝片 保温材料及人工 | 套 | 1 |  |

四、技术方案及售后服务要求（如下）

一）、空气能热泵热水主机：

（一）、不锈钢12P空气能热泵参数要求

| 制热能力(kW) |  |  | 42 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气参数 | 平均 | 输入功率(kW) | 9.52 |
|  |  | 输入电流(A) | 16.24 |
|  | 最大 | 输入功率(kW) | 14.91 |
|  |  | 输入电流(A) | 25.17 |
| 噪音dB(A) |  |  | 64 |
| 电源 |  |  | 380V 3N～50Hz |
| 制冷剂 | 工质名称 |  | R22/R417A |
|  | 节流方式 |  | 膨胀阀 |
|  | 系统充注量(kg) |  | 2×2.9 |
| 风机 | 风机台数 |  | 2 |
|  | 风机形式 |  | 轴流式 |
|  | 出风方式 |  | 顶出风 |
| 水系统 | 水流量(m3/h) |  | 7.57 |
|  | 接管规格(mm) |  | 2×DN40 |
|  | 机组水侧阻力(mH2O) |  | 3 |
| 外型尺寸 | 长(mm) |  | 1800 |
|  | 宽(mm) |  | 980 |
|  | 高(mm) |  | 1180 |
| 重量 | Kg |  | 380 |
| 产热水量(m3/h) |  |  | 0.86 |
| 名义工况：干球20℃，湿球15℃，初始水温15℃，终止水温55℃。 |  |  |  |

二）、主要设备技术要求

1、热泵机组技术要求

▲1.1、要求所投热泵产品单台额定制热量≥41KW，输入功率≤9.6kW（按照GB/T21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准要求的标准工况下测试的数据，并须提交国家级权威质量监督检验中心测试报告，制热量、输入功率以提供检测报告数据为准）（注：国家级权威机构是指检测报告上须具有“CNAS”、“ilac-MRA”、“CMA”等标志，投标文件中须提供检测报告复印件加盖投标人公章）；

▲1.2、在国标要求的标准测试工况下，即环境干/湿球温度：20.0℃/15.0℃，机组进/出水温度15℃/55℃时机组COP值≥4.7；

1.3、在国标要求的低温测试工况下，即环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃，机组进/出水温度9℃/55℃时机组COP值≥3.3；

1.4、热泵机组额定噪音值≤64dB(A)；

▲1.5、热泵机主机采用不锈钢304外壳，使用寿命更长；

1.6、热泵系统、空气源热泵热水器为国家自主产权产品，获得国家知识产权局实用新型专利证书, 投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章。

▲1.7、采用高效套管式换热器，外牙肋管及涡旋对流设计使得水和热媒的换热效率极高，大大提高机组使用性能及稳定性，要求提供套管换热水箱及使用该水箱的热泵热水器实用新型专利证书复印件加盖公章；热泵制造商应具有生产套管式冷凝器的《全国工业产品生产许可证》，提供证书复印件加盖公章。

▲1.8、翅片式蒸发换热器，不易结霜，保障机组在寒冷冬季照样稳定运行。

2、其它技术要求

▲2.1、系统主机采用循环加热式热泵机组，非直热式热泵机组；

2.2、热泵机组热水产水温度不低于55℃；

2.3、热泵机组的工作环境温度为-7～43℃；

2.4、热泵机组节流采用进口品牌热力膨胀阀，精确控制制冷剂流量；

2.5、热泵核心部件压缩机必须为低噪音、抗“液击”能力强、耐磨损、耐高温的热泵专用涡旋式压缩机，压缩机质量要求高，免费质量保证期为3年。

2.6、热泵主机冷凝侧换热器采用性能优良、质量稳定的套管式换热器；

2.7、热泵机组控制板主芯片采用质量好的芯片；

▲2.8、提供热泵机组冬季自动融霜原理图、融霜流程图及融霜过程的详细说明，符合热泵国家标准要求：融霜功能正常、融霜彻底、融霜时的融化水应能正常排放。机组不会出现融霜不完全、结冰现象；

2.9、热泵机组具有多重运行保护措施（如高压保护、低压保护、高温保护、过载保护、缺水保护、漏电保护等），并详细说明具体保护措施；

3.10、空气源热泵热水机组须采用四通阀除霜，非电除霜装置。

### 三）、控制系统及配电箱系统

### 1）、控制系统；

1.无条件保证热水100%的正常供应；

2.预留设备故障的紧急处理时间，考虑设备运维措施；

3.考虑节能效益做大化：

-1.系统总体能耗在晴天，仅循环泵启动：能耗< 30KWh/天；

-2.方案考虑阴雨天及低温天气能；

-3.考虑周末、节假日能耗要求；

-4.考虑年度总体节能要求；

-5.远程控制、能耗每日上传；需要有三年以上的配套跟进服务。

-6.实现物联网远程监测+远程维护。2）、配电箱系统及配件；

### 800*600控制电箱2个，厚度超过5mm；

### 220V时间控制器4套；

### 220V温度控制器4套；

### 380V60A空开2台；

### 380V40A漏电保护开关4台；

### 380V40A交流接触器2台；

### 20A热保护器4台；

### 缺水保护器2台；

### 水位自动控制器2套；数字液位仪2套；

### 250VA继电器4台

### 辅助材料一批；

- 四）、方案设计需求：

（一）、热源：选用太阳能为主供热源，在阴雨天气太阳能不可用时，选用空气源热泵热水机组作为热水系统的辅助供热源；不管春夏秋冬、白天黑夜、下雨下雪，系统都可以源源不断的从空气中吸取的低品位热量用于制生活热水所需要的热量。

（二）、系统：太阳能采用水箱全蓄热，空气源热泵采用缓冲加热，两者共用蓄热水箱的形式；控制系统分时段检测蓄热水箱温度，若检测到水温没达到设定温度时，空气源热泵启动，对蓄热水箱进行辅助加热，直至加热达到设定的温度才停机。

（三）、动力：水的加热及恒温均采用水泵强制循环的的形式，供水根据用水管网的设计而定；从节能的原则出发，主要采用增压水泵，在小负荷时可靠水的重力供水。

（四）、控制：控制器选用进口的高质量PLC可编程控制器，通过相应的扩展模块扩展后，根据温度变化进行分级调节，并配有室内开机信号、制冷制热信号连锁的接口、高压保护、低压保护、过流保护、水流开关保护、融霜保护等，各个控制对象均由CPU全自动控制。

（五）、安全：热泵机组及蓄热水箱均采用型钢或混凝土制作底架，分散承重；整个热水系统的避雷装置与建筑物的避雷系统相连接，避雷装置采用等电位法。

★（六）、系统节能设计：在保证热水100%达到设定温度，并最大限度的保证故障100%及时处理的情况下，采用夏天模式+冬天模式自动控制系统，保证系统的节能效益最大。

系统节能设计要考虑并达到以下运行模式的节能减排要求：

A．夏天模式：

1.在太阳光充足的夏天，珠海的5月至10月初，充分利用太阳光能量，设定热水温度最高限定65摄氏度（设定高温保护，避免师生烫伤），设计水箱的容量可以满足1.5天至2天的使用需求，在保温水箱的保温设计下，保证整个热水系统的能耗极低，几乎就是循环泵及控制系统的能耗，加热设备的能耗要求为0；

2.夏天连续阴雨天气：第1个阴雨天，采用注入冷水后（因水箱设计容量有冗余），混合后，水温在50℃左右，尽量降低加热能耗；连续阴雨天第2天开始，在气温最高的午后启动（11：00-16：00），设计热泵运行3-4小时（预留2个小时为紧急故障处理备用），系统节能要求较高。

3.夏天周末运行：通过专业的热水系统智能平台，系统设定周末最大限度利用太阳能模式，例如：周五下午（或周六、或法定节假日、可设定）教师放假较少使用热水，整个周五、周六、周日不启动热泵，系统连续等候太阳光，主要依靠太阳光直接加热，直到最后一天的中午（11：00-16：00）判断是否启动热泵辅助，以达节能效果最大化；并适当调节水位自适应。

B．冬天模式：

★ 1.远程智能模式：系统自动获取中央气象台天气预报数据输入（通过物联网远程WebService模式），太阳能热泵系统自动启用等候太阳光模式；

如果天气预报第二天为天晴，晚上及早晨不启动热泵加热；上午9点开始每1个小时判断太阳能平板高温探头及保温水箱温度进行确认，如果达不到目标温度，热泵可分批次启动（在保障热水充足供应的前提下，采用物联网技术进行节能减排计划）。

2.不联网智能模式：

-1.充分考虑到教A楼的住宿人数及热水使用需求情况，准确计算空气能热泵及太阳能系统加热情况；例如：我们建议的方案在教A栋，阴雨天设计每小时整个水箱水温提升7℃-8℃；

-2.气温较低的23点至7点，完全不启动热泵；

-3.早上8点开始启动水温检查, 每半小时检查一次保温水箱水温及太阳能平板的高温探头；

- 如果检查水温已达30℃，上午不启动热泵，根据检查水温情况，午后启动（气温最高）；

- 如低于15℃，启动全部热泵加热，每半小时检查一次水箱水温；如果检查水温达不到目标水温，可设定系统提前预警，供应商应该主动在报警后60分钟到现场进行设备的维护及故障修复工作。

- 如太阳能平板的高温探头，如已检测到高温探头温度较高（有充足太阳），达到条件后停止热泵加热，利用太阳能进行加热。

★ C．冬天连续阴雨且极低温度模式（应对冬天极端天气）

- 气温低于10℃，这时冷水水温低于15℃为在珠海地区的冬天较冷模式，系统对水温及气温进行实时检查，如果出现，早上6点后开始启动热泵加热，并提前在上午10点加热水温到35℃（可设定），停机等候太阳能模式；

- 气温低于5℃，水温低于10℃为珠海地区极端天气模式；这个时候要考虑充分利用晚上冲凉后20点-23点，启动部分热泵提前预加热到25℃（可设定），上午10点，加热水温到35℃（可设定），停机等候太阳能模式；

- 系统要考虑预留足够的紧急备用时间，以预留个别设备故障时也能满足，一般设定为2-3小时预留。

- 五）、对售后服务要求：中标单位在接到用户故障维修的通知后30分钟内予以响应，1小时内上门服务； 对曾经在学校售后服务差的供应商，学校对此项目有否决权。

注：

1、若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”；

2、上述各技术要求中带“▲”、“★”的为重要技术参数/要求，供应商必须全部满足，作为废标的重要依据。