珠海市第一中学

3000GPD直饮水设备更换项目需求

（主机房内整套制水设备全部更换）

# 一、设计要求

## （一）设计要求及标准

1、根据珠海市第一中学教学楼的布局设计工艺流程，做到既方便学生饮用又能保证水质合格；

2、师生饮水人数约2000人左右；

3、依照国家有关设计规范、施工及验收规范、质量评定标准。

## （二）水质要求

根据珠海市政供水资料，采用反渗透水处理技术，提供优质纯净水。

## （三）水质标准

国家卫生部 GB17323 -1998

国家技术监督局 GB17324 -2003 的卫生标准及质量标准。

## (四) 管道直饮水标准

深圳市质量技术督局 SZJG3-2001管道卫生标准及质量标准

# 二、直饮水系统要求

根据我校的具体情况，选用壹套3000GPD反渗透水处理设备，供应管道直饮水。设备需有国家卫生部涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

## 水处理工艺流程

市政供水(自来水) → 原水储水罐 → 原水加压泵 → 石英砂过滤器 → 活性碳过滤器 → 树脂软水器 → 保安过滤器 → 反渗透主机 → 紫外线臭氧发生器 → 纯水储水罐 → 纯水输送泵 → 微滤过滤器 → 饮水点

# 三、纯水设备系统配置说明

  - 使用范围

教学楼

  - 安装设备

3000GPD反渗透纯净水处理设备

  - 纯水产水量

3000加仑/天（0.5m³/h）

  - 主机房位置、面积

主机房面积约15m2

  - 供水管网及终端饮水设备

循环供水管网及终端饮水设备采用我校旧有设备，不作更换。

# 四、纯净水系统主设备规格清单（3000GPD）

| 序号 | 主设备名称 | 规格型号 | 产地/品牌 | 数量 | 附加设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原水储水罐 | 1.0m³，SUS304 | 中国 | 1套 | ①浮球开关 ②水位显示 ③溢水管 ④排水阀 ⑤液位开关 |
| 二 | 原水提升泵 | CHL2-40 | 中国·南方 | 1套 | ①恒压器 ②水泵底座 |
| 三 | 全自动介质过滤系统 | 1354/FRP，全自动控制 | 英国·WAVESYBER | 1套 | ①FRP罐体 ②过滤控制阀 ③精制石英砂 ④阀门 |
| 四 | 全自动活性碳过滤系统 | 1354/FRP，全自动控制 | 英国·WAVESYBER | 1套 | ①FRP罐体 ②过滤控制阀 ③椰壳活性碳 ④阀门 |
| 五 | 全自动树脂软化系统 | 1354/FRP，全自动控制 | 英国·WAVESYBER | 1套 | ①FRP罐体 ②软化控制阀 ③食品级阳树脂 ④再生盐桶 ⑤再生盐 ⑥阀门 |
| 六 | 逆渗透RO主机 | 3000GPD | 中国 | 1套 | ①保安过滤器 ②反渗透加压泵 ③海德能RO膜 ④电磁阀 ⑤控制器 ⑥流量计 ⑦压力表 ⑧电导率监视仪 ⑨调压针阀 ⑩全自动中央控制系统 |
| 七 | 纯水储水罐 | 1.0m³，SUS304 | 中国 | 1套 | ①液位开关 ②水位尺 ③溢水管 ④排水阀 |
| 八 | 臭氧发生器 | 2g/h | 中国·宝迪 | 1套 | ①时间控制器 ②臭氧供气泵 |
| 九 | 纯水输送泵 | CHL2-40 | 中国·南方 | 1套 | ①水泵底座 |
| 十 | 精密过滤器 |  | 中国 | 1套 | ①纸折滤芯 |
| 十一 | 设备连接管及阀门 | 系统内 | 武峰 | 1批 | 常规 |
| 十二 | PLC电控、电路系统 | 系统内 | 进口 | 1批 | 常规 |

# 四、报价要求

- 珠海市第一中学校内交货价。

- 报价需包括安装、调试费用及税金。

# 五、质量保证及售后服务

        - 供应商需定期上门检测水质，保证水质符合饮用纯净水标准，终生电脑跟踪维护。保修期为一年，保修期内因产品质量问题，免费维修或更换配件（不包括耗材更换）。一旦设备出现故障或漏水问题，接到学校电话起算1小时内到过现场解决问题。

        - 保修期满后应收取配件、耗材成本费，免收维修费。

        - 提供维修手册并免费为学校培训一至两名技术服务人员，长期提供技术保障及质量监控服务。

        - 定期为我校进行饮水常识，产品性能特点的宣传。